## VN1-IV felújítás
Gördülő fejlesztési terv a 2024-2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-18324-1-006-00-02
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid/közép/hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Feladat szükségességének indoklása | Feladat műszaki leírása | Változás az előző GFT-hez viszonyítva
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | 36500/2721-1/2017.ált | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 597.15 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
2. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 624 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
3. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Nagyvarsány Község Önkormányzata | 590 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
4. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Gyüre Község Önkormányzata | 417 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
5. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Kisvarsány Község Önkormányzata | 364 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
6. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Olcsva Község Önkormányzata | 241 | használati díj | 2024. január | 2024. december | rövid | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1
7. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 2388.6 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
8. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 2496 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
9. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Nagyvarsány Község Önkormányzata | 2360 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
10. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Gyüre Község Önkormányzata | 1668 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
11. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Kisvarsány Község Önkormányzata | 1456 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
12. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Olcsva Község Önkormányzata | 964 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
38. | Kutak felújítása | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 15000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kutak tisztítása a nagyobb vízhozam elérése érdekében szükségessé válik (Lerakódások eltávolítása)! | Kutak vegyszeres tisztítása, kompresszorozása! | Új feladat | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
13. | Oxidációs kompresszor cseréje | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A jelenleg üzemelő oxidációs kompresszorok régiek, az idő múlásával elhasználódnak.A nagyobb üzembiztonság érdekében olajmentes kompresszorok üzemelése indokolt! A későbbiekben új és energiahatékony kompresszorok beszerzése szükséges. | Oxidációs kompresszrok beszerzése | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
14. | Hálózati szivattyú cseréje | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 3900 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A jelenleg működő hálózati szivattyúk energia fogyasztásuk magas. Az energia-hatékony és üzembiztos működés miatt a szivattyúk cseréje szükséges. | Hálózati szivattyúk cseréje | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
15. | Öblítőszivattyú cseréje | Nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 2000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Amortizáció miatt a beendezések állopa nem megfelelőek. Új energiahatékonyabb gépek cseréje szükséges. | Öblítőszivattyú cseréje | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
17. | Tűzcsap rekonstrukciók | Nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 8000 | használati díj | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt felújításra vagy cserére szorulnak a megfelelő oltóvízellátás érdekében. | Tűzcsapok felújítása, cseréje. (köztük a Vásárosnamény-Vitka, Deák Ferenc út vége) | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
18. | Tűzcsap rekonstrukció | Nem | Gyüre Község Önkormányzata | 500 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt felújításra vagy cserére szorulnak a megfelelő oltóvízellátás érdekében. | Tűzcsapok felújítása, cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
19. | Tűzcsap rekonstrukció | Nem | Kisvarsány Község Önkormányzata | 1000 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt felújításra vagy cserére szorulnak a megfelelő oltóvízellátás érdekében. | Tűzcsapok felújítása, cseréje. Szabadság út 8. ,Rákóczi út vége | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
20. | Tűzcsap rekonstrukció | Nem | Olcsva Község Önkormányzata | 500 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt felújításra vagy cserére szorulnak a megfelelő oltóvízellátás érdekében. | Tűzcsapok felújítása, cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
21. | Csomópont /mosatási pont/ rekonstrukció Aranyosapáti, | Nem | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Csomóponti szerelvények cseréje. Ady utca-Szabadság utca keresztez.(NÁ100) | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
22. | Tűzcsap tolózár csere Aranyosapáti, | Nem | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A Jókai M. út vége (NA80), Honvéd út vége, Béke út vége (NÁ80) tolózárak már nem látják el funkciójukat, a tűzcsapok kizárására alkalmatlanok. Műszaki állapotuk miatt a 3 db NA 80-as tolózár cserére szorul. | Tolózárak cseréje. Jókai M. út vége (NÁ80), Honvéd út vége, Béke út vége(NÁ80) | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
23. | Csomópont rekonstrukció Nagyvarsány, | Nem | Nagyvarsány Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Csomóponti szerelvények cseréje. Rákóczi utca-Kossuth utca elágazás | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
24. | Tűzcsap rekonstrukció Gyüre, | Nem | Gyüre Község Önkormányzata | 500 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt felújításra vagy cserére szorulnak a megfelelő oltóvízellátás érdekében. | Tűzcsapok felújítása, cseréje. Bessenyei György utca végén | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
25. | Csomópont rekonstrukció Gyüre, | Nem | Gyüre Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje.Árpád utca-Vörösmarty utca elág.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
26. | Csomópont /mosatási pont/ rekonstrukció Kisvarsány, | Nem | Kisvarsány Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje.Széchenyi utca - Szabadság utca elág. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
27. | Gerincvezeték rekonstrukció /Út alatti átvezetések cseréje/ Kisvarsány | Nem | Kisvarsány Község Önkormányzata | 5200 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezeték szakaszok korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt. Az út alatti csőátvezetések acélcsövekből készültek, melyek napjainkra erősen korrodáltak ezért üzembiztosság szempontjából is nézve kicserélésük indokolt. | Út alatti vascső átvezetések kiváltása KPE csőre. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
28. | Csomópont rekonstrukció Olcsva, | Nem | Olcsva Község Önkormányzata | 800 | forráshiány | 2025 | 2028 | közép | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje.Kossuth út-Bocskai út -Kölcsey út keresztez.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 5
29. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 5971.5 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
30. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 6240 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
31. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Nagyvarsány Község Önkormányzata | 5900 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
32. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Gyüre Község Önkormányzata | 4170 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
33. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Kisvarsány Község Önkormányzata | 3640 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
34. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Olcsva Község Önkormányzata | 2410 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [17 empty] | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
35. | Oxidációs kompresszorok cseréje | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 2600 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A jelenleg üzemelő oxidációs kompresszorok régiek, az idő múlásával elhasználódnak.A nagyobb üzembiztonság érdekében olajmentes kompresszorok üzemelése indokolt! A későbbiekben új és energiahatékony kompresszorok beszerzése szükséges. | Oxidációs kompresszrok beszerzése | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
36. | Hálózati szivattyú cseréje | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 2000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A jelenleg működő hálózati szivattyúk energia fogyasztásuk magas. Az energia-hatékony és üzembiztos működés miatt a szivattyúk cseréje szükséges. | Hálózati szivattyúk cseréje | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
37. | Szűrőkavics + szűrőgyertyák cseréje | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 13000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A szűrőkavics a tisztítási folyamatban kulcsszerepet tölt be. A felrakódott, tömörödött és az elhordás következtében mennyiségében csökkent szűrőkavicsok nem tudják megfelelően eltávolítani a vas- és mangántartalmat az ivóvízből. A szűrőgyertyák széttöredezettek. Ezért a szűrőkavics és szűrőgyertyák pótlása vagy cseréje indokolt. | Szűrőkavics pótlása, szükség szerinti cseréje, szűrőgyertyák cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
39. | Vízműtelepen belüli csövek cseréje műanyag csőre (belső és udvartéri vezetékek) | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 19000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A vízműtelepen és a területén vascsövek vannak. A több évtizedes vascsövek elöregedtek, gyakran kilyukadnak, nagyobb mennyiségű lerakódás keletkezik bennük. A műanyag cső rugalmasabb, tisztításuk könnyebb. | Vezetékek cseréje vascsőről műanyag csőre! | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
40. | Alacsonytározó felújítása | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 13000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Műszaki állapotromlás miatt a szerelvények felújításra, cserére szorulnak. | Alacsonytározó és osztóakna gépészeti szerelvényeinek cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
41. | Vízmű technológia teljes felújítása (szűrők, hidrofor tartályok, légtartályok) | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 19000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A vízmű technológiai berendezései várhatóan elérik azt az avultsági, elhasználódottsági szintet, hogy felújításuk/cseréjük szükségszerű. | Technológiai berendezések, gépészet cseréje. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
42. | Víztorony felújítása | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 13000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A víztoronyban lévő csővezetékek cseréje, szigetelés javítása, belső festéssel! | Víztorony felújítása! | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
43. | Vasút alatti gerincvezeték átvezetés rekonstrukció (NA 400) | nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 16000 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezeték szakaszok korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt. Az út alatti csőátvezetések acélcsövekből készültek, melyek napjainkra erősen korrodáltak ezért üzembiztosság szempontjából is nézve kicserélésük indokolt. | Vasút alatti vascső átvezetés kiváltása KPE csőre. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
44. | Vízmű technológia felújítása (technológiai gépészeti elemek, csővezetékek, irányítástechnikai rendszer) | nem | Vásárosnamény, Kisvarsány, Nagyvarsány, Gyüre, Olcsva, Aranyosapáti települések Önkormányzata | 32000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A jelenleg működő technológiai elemek várhatóan elérik azt a műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk indokolttá válik. | Vízmű technológiai elemek felújítása. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
46. | Csomópont rekonstrukció Aranyosapáti, | Nem | Aranyosapáti Község Önkormányzata | 3500 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje: József A. utca eleje (NÁ250); József A. utca-Kölcsey utca-Jókai utca keresztez.(NÁ250); Ady utca-Matuzsa utca keresztez.(NÁ150, NÁ100); Ady utca-Lenin utca keresztez.(NÁ150, NÁ100); Petőfi utca-Kossuth utca keresztez.(NÁ200); | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
47. | Csomópont rekonstrukció Nagyvarsány, | Nem | Nagyvarsány Község Önkormányzata | 7000 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje: Rákóczi utca vége;Kossuth utca- Kis köz elágazás; Árpád utca-Hunyadi utca elág.; Hunyadiutca-József A. utca elág.; Hunyadi utca-Jókai utca elág.; Hunyadi utca-Wesselényi utca elág.; Rákóczi utca-Esze T. utca elág.; Esze T. utca-Dózsa utca elág.; Dózsa utca-Bercsényi utca elág.; Bercsényi utca-Hajnal utca elág.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
48. | Csomópont rekonstrukció Gyüre, | Nem | Gyüre Község Önkormányzata | 3500 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje.: Árpád utca eleje; Árpád utca-Vasút utca elág.; Árpád utca-Bessenyei utca-Csók I. utca elágazás; Csók I. utca-Szabadság utca elág.; Csonkavég utca-Zrínyi utca elág.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
49. | Távvezeték, települési gerincvezetékek rekonstrukciója Gyüre | Nem | Gyüre Község Önkormányzata | 7800 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezeték szakaszok korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt. Az út alatti csőátvezetések acélcsövekből készültek, melyek napjainkra erősen korrodáltak ezért üzembiztosság szempontjából is nézve kicserélésük indokolt. | Út alatti vascső átvezetések kiváltása KPE csőre. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
50. | Csomópont rekonstrukció Kisvarsány, | Nem | Kisvarsány Község Önkormányzata | 3500 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje: Széchenyi utca eleje; Széchenyi utca-Kossuth utca elág.; Szabadság utca-Petőfi utca elág.; Széchenyi utca-Ady utca elág.; Széchenyi utca-Dózsa utca elág.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
51. | Csomópont rekonstrukció Olcsva, | Nem | Olcsva Község Önkormányzata | 1400 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje: Vitkai út-Arany J. utca keresztez; Kossuth út-Petőfi út keresztez. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
52. | Csomópont rekonstrukció Vásárosnamény | Nem | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 5200 | használati díj | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható. | Tolózárak cseréje: Kossuth L. utca-Radnóti M. utca keresztez.(NÁ400); Kiss E. utca-Kazinczy F. utca (NÁ200 1db, NÁ150 1db) keresztez.; Kiss E. utca-Aulich (NÁ150, NÁ80)utca keresztez.; | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
53. | Távvezeték és gerincvezeték rekonstrukció Olcsva | Nem | Olcsva Község Önkormányzata | 7800 | forráshiány | 2029 | 2038 | hosszú | [15 empty] | A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezeték szakaszok korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt. Az út alatti csőátvezetések acélcsövekből készültek, melyek napjainkra erősen korrodáltak ezért üzembiztosság szempontjából is nézve kicserélésük indokolt. | Út alatti vascső átvezetések kiváltása KPE csőre. | Nincs változás | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 2833.15 | 6217
II. ütem | 55332.6 | 24868
III. ütem | 197631.5 | 62170
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
Használati díj: eFt
| Vásárosnamény: | 3981
| Aranyosapáti: | 624
| Nagyvarsány: | 590
| Gyüre: | 417
| Kisvarsány: | 364
| Olcsva: | 241
6217
Note on C74: Potyók Áron: az éves bérleti díj 4.521 eFt, ebből 100+100+200 a másik 3 vkrnél van lekötve.